附件1：

技术标准和相关要求

| 项目名称 | 绵阳机场T1航站楼高架桥两侧充电装置配套电力设施安装（第二次） |
| --- | --- |
| 项目内容 | - 敷设安装VV-0.6/1KV-3*16 低压电缆约119米，采用明敷和暗敷相结合的方式（电缆品牌为远东电缆/上上电缆/特变电工）； - 安装、调试配电箱两台（须安装计量电表、漏电开关、单极开关等配置，其中电气开关品牌为正泰/德力西/天正）； - 电缆通道约21.5米开挖并恢复。 |
| 敷设要求 | - （一）敷设方式 - 1.明敷：沿墙面或桥架固定，采用线槽或PVC管保护，间距≤1m设置管卡； - 2.暗敷：预埋于墙体或地面，穿管保护，避免直角弯（弯角≥90°）； - 3.埋地敷设：深度≥0.7m，穿管保护，电缆上方设警示带。 - （二）电缆连接 - 采用压接端子或焊接，绝缘层无破损，接头处用绝缘胶带+热缩管双重保护。 - （三）配电箱安装 - 1.箱体安装高度1.8m（底边距地），垂直度偏差≤1.5mm/m； - 2.箱内开关按负载分路，标注回路名称； - 3.接地可靠，接地电阻≤4Ω。 |
| 调试与验收 | - 1.通电前检查：线路无短路、接地等故障； - 2.负载测试：逐路通电，测试电压稳定性及保护装置动作灵敏度； - 3.验收文件：提供电缆合格证、隐蔽工程记录、试验报告等。 |
| 备注： 项目执行标准须满足国家及行业相关要求，后附施工方案及工程量清单。 |  |

施工方案

1号点位

2号点位

工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1号点位 |  |  |  |
| 1 | 计量箱 |  | 台 | 1 |
| 2 | 电缆 | VV-0.6/1KV-3*16 | 米 | 39 |
| 3 | 终端头SY-3.1 |  | 套 | 2 |
| 4 | 电缆调试 | VV-0.6/1KV-3*16 | 根 | 1 |
| 5 | 电缆通道 | 水泥路面 | 米 | 1 |
| 6 | 电缆通道 | 地砖路面 | 米 | 1.5 |
| 7 | 电缆通道 | 沥青路面 | 米 | 14 |
| 8 | 电缆保护管 | φ25PVC | 米 | 34 |
| 9 | 塑料管卡 |  | 个 | 14 |
| 10 | 管枕 | φ25 | 个 | 17 |
| 11 | 开孔 |  | 处 | 1 |
| 12 | 电缆警示带 |  | 米 | 17 |
| 13 | 电缆标识牌 |  | 块 | 2 |
| 14 | 电缆标志桩 |  | 个 | 1 |
|  | 2号点位 |  |  |  |
| 15 | 计量箱 |  | 台 | 1 |
| 16 | 电缆 | VV-0.6/1KV-3*16 | 米 | 80 |
| 17 | 终端头SY-3.1 |  | 套 | 2 |
| 18 | 电缆调试 | VV-0.6/1KV-3*16 | 根 | 1 |
| 19 | 电缆通道 | 素土开挖回填 | 米 | 5 |
| 20 | 电缆保护管 | φ25PVC | 米 | 74 |
| 21 | 管枕 | φ25 | 个 | 37 |
| 22 | 塑料管卡 |  | 个 | 28 |
| 23 | 电缆警示带 |  | 米 | 5 |
| 24 | 电缆标识牌 |  | 块 | 2 |