附件5：

技术参数应答表

| 序号 | 项目 | 技术标准及相关要求 |  | 是否负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 标准 | 符合国家及行业标准（如GB/T 2820、GB/T 12786、ISO 8528等），并通过相关认证（如CE、UL等）。 |  |
|  |  | 兼容性 | 新控制器需与原发电机组（发动机、发电机、传感器等）硬件及通信协议兼容。 |  |
|  |  | 安全性 | 具备过压、过流、短路、逆功率、超速、欠频、等保护功能，符合IP防护等级（如IP65以上）。 |  |
|  |  | 快速启动 | 支持应急柴油发电机组15秒内投入应急回路供电的功能。 |  |
| 2 | 硬件要求 | 控制器 | 1）支持柴油机类型（如机械调速/电子调速、单机/并联机组）； 2）支持电压等级（如400V、6.6kV等）和频率（50Hz/60Hz）； 3）供电电源范围宽(8-35)VDC，能适应不同的起动电池电压环境； 4）液晶显示LCD为132x64及以上，带背光，两种语言（中文、）显示，轻触按钮操作； 5）采用硅胶面板及按键，适应环境高低温能力强。 |  |
|  |  | 布线规范 | 1）采用屏蔽电缆抗干扰，线缆耐温等级≥105℃； 2）强电与弱电线路分离，接地电阻≤4Ω。 |  |
|  |  | 控制器采用金属卡件固定 | 模块化结构设计，阻燃ABS外壳，可插拔式接线端子，嵌入式安装方式，结构紧凑，安装方便。 |  |
| 3 | 软件功能标准 | 核心控制功能 | 1）自动启停（支持远程/就地控制）、负载分配（并联机组）、同步并网； 2）实时监测参数（电压、电流、频率、功率、油压、水温、转速、蓄电池充电电压等）。 |  |
|  |  | 保护功能 | 1）故障报警及记录（历史数据存储≥1000条）； 2）紧急停机保护（超速≥110%额定转速时触发）。 |  |
|  |  | 通信与接口 | 1）支持Modbus RTU/TCP、CAN总线、Profibus等协议； 2）预留RS485/以太网接口，支持远程监控（SCADA系统集成）。 |  |
| 4 | 性能指标 | 稳态电压调整率 | ≤±1%（突加负载时瞬态调整率≤±5%） |  |
|  |  | 频率稳定性 | ≤±0.5%（额定负载下） |  |
|  |  | 响应时间 | 从故障触发到保护动作≤0.5秒 |  |
| 5 | 环境适应性要求 | 工作温度 | -30℃～+70℃（带加热/散热装置） |  |
|  |  | 湿度 | ≤95%（无凝露） |  |
| 6 | 档案图纸与培训 | - 提供改造方案、电气图纸、操作手册及软件备份； - 培训内容涵盖控制器操作、故障诊断及日常维护。 |  |  |
| 7 | 维护与升级 | 支持固件远程升级，维护周期≥5年备件供应。 |  |  |
| 8 | 质保期 | 提供不少于2年的质保期 |  |  |
| 注：1.报价人需针对上述技术标准及要求进行一一响应，若存在负偏离的情况请标注。报价人对所承诺偏离情况负责，若中选后实际供货与所承诺产品参数不一致时，采购人有权拒付合同款和拒收该货物，并有权选择要求报价人予以更换、退货或减少合同约定价款，更换后交付的货物仍然不符合约定的，采购人有权单方面无责解除合同，且报价人应按货物总金额的30%向采购人支付违约金，造成损失的报价人应全额赔偿。同时采购人有权视情况的严重程度将报价人列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。 2.报价人若出现一处负偏离情况，视为不通过符合性审查。 |  |  |  |  |

法定代表人/单位负责人或授权委托人：（签字）

报价人（单位公章）：