附件1

技术标准和相关要求

| 项目名称 | 绵阳机场T1柴油发电机组控制系统采购及安装项目 |
| --- | --- |
| 总体要求 | - 1、标准：符合国家及行业标准（如GB/T 2820、GB/T 12786、ISO 8528），并通过相关认证（如CE、UL）。 - 2、兼容性：新控制器需与原发电机组（发动机、发电机、传感器等）硬件及通信协议兼容。 - 3、安全性：具备过压、过流、短路、逆功率、超速、欠频、等保护功能，符合IP防护等级（如IP65以上）。 - 4、快速启动：支持应急柴油发电机组15秒内投入应急回路供电的功能。 |
| 技术标准和要求 | 一、软、硬件标准 （一）硬件要求 1、控制器 1）支持柴油机类型（如机械调速/电子调速、单机/并联机组）。 2）支持电压等级（如400V、6.6kV等）和频率（50Hz/60Hz）。 3）供电电源范围宽(8-35)VDC，能适应不同的起动电池电压环境。 4）液晶显示LCD为132x64及以上，带背光，两种语言（中文、）显示，轻触按钮操作； 5）采用硅胶面板及按键，适应环境高低温能力强。 2、布线规范 1）采用屏蔽电缆抗干扰，线缆耐温等级≥105℃。 2）强电与弱电线路分离，接地电阻≤4Ω。 3、控制器采用金属卡件固定。模块化结构设计，阻燃ABS外壳，可插拔式接线端子，嵌入式安装方式，结构紧凑，安装方便。 （二） 软件功能标准 1、核心控制功能 1）自动启停（支持远程/就地控制）、负载分配（并联机组）、同步并网。 2）实时监测参数（电压、电流、频率、功率、油压、水温、转速、蓄电池充电电压等）。 2、保护功能 1）故障报警及记录（历史数据存储≥1000条）。 2）紧急停机保护（超速≥110%额定转速时触发）。 3、通信与接口： 1）支持Modbus RTU/TCP、CAN总线、Profibus等协议。 2）预留RS485/以太网接口，支持远程监控（SCADA系统集成）。 二、性能指标 1、稳态电压调整率：≤±1%（突加负载时瞬态调整率≤±5%）。 2、频率稳定性：≤±0.5%（额定负载下）。 3、响应时间：从故障触发到保护动作≤0.5秒。 三、环境适应性要求 1、工作温度：-30℃～+70℃（带加热/散热装置）。 2、湿度：≤95%（无凝露）。 四、现场验收要求 1、实际带载测试（验证功率输出、谐波畸变率THD≤5%）。 2、保护功能逐项验证（如模拟低油压停机）。 五、档案图纸与培训 1、提供改造方案、电气图纸、操作手册及软件备份。 2、培训内容涵盖控制器操作、故障诊断及日常维护。 六、维护与升级 支持固件远程升级，维护周期≥5年备件供应。 七、质保期 提供不少于2年的质保期。 |
| 其他要求 | - 需提供增值税专用发票。 |
| 备注： |  |